## КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Компенсирующими устройствами называются установки, предназначенные для компенсации емкостной или индуктивной составляющей переменного тока. Обозначения типов КУ и реакторов приведены ниже.

Синхронные компенсаторы

Компенсатор................................................................................ К

Синхронный................................................................................ С

Охлаждение водородное............................................................ В

Возбуждение безщеточное........................................................ Б

нереверсивное (положительное),

реверсивное (положительное и отрицательное)...................... О

Номинальная мощность, квар (Мвар)

Номинальное напряжение, кВ

Статические конденсаторы

Статический................................................................................ С

Тиристорный............................................................................... Т

Компенсатор................................................................................ К

Номинальная потребляемая мощность

при номинальном напряжении, Мвар

Номинальная генерируемая мощность

при номинальном напряжении, Мвар

Номинальное напряжение, кВ

Конденсаторы

Конденсатор косинусный........................................................... К

Пропитка синтетическим диэлектриком................................... С

Удвоенная мощность................................................................... 2

Для наружной установки............................................................. А

Номинальное напряжение, кВ

Номинальная мощность, Мвар

Токоограничивающие реакторы 10 кВ

Реактор.......................................................................................... Р

Охлаждение естественное........................................................... Б

воздушное или воздушное с дутьем........................................... Д

Сдвоенный.................................................................................... С

Наружной установки.................................................................... Н

Установка фаз ступенчатая..........................................................У

горизонтальная.............................................................................. Г

Класс напряжения, кВ

Номинальный ток, А

Индуктивное сопротивление (для сдвоенных реакторов —

одной ветви), Ом

Токоограничивающие реакторы 35 кВ

Реактор........................................................................................... Р

Токоограничивающий.................................................................. Т

Охлаждение масляное.................................................................. М

естественное или дутьевое........................................................... Д

Трехфазный или однофазный...................................................... Т/О

Класс напряжения, кВ

Номинальный ток, А

Номинальная реактивность, %

Шунтирующие реакторы

Реактор.......................................................................................... Р

Токоограничивающий................................................................. Т

Охлаждение масляное................................................................. М

естественное или дутьевое.......................................................... Д

Трехфазный или однофазный..................................................... Т/О

Класс напряжения, кВ

Номинальный ток, А

Номинальная реактивность, %

В качестве средств компенсации реактивной мощности применяют шунтовые батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы, статические компенсаторы реактивной мощности, ШР, управляемые реакторы и асинхронизированные турбогенераторы.

Шунтовые конденсаторные батареи отечественного исполнения комплектуются из конденсаторов типа КСА-0,66-20 и КС2А-0,66-40. Для комплектования установок продольной компенсации, предназначенных для уменьшения индуктивного сопротивления дальних линий электропередачи, используются конденсаторы типа КСП-0,6-40.

Основные параметры шунтовых батарей конденсаторов, синхронных компенсаторов и статических компенсирующих и регулирующих устройств приведены в табл. 5.32—5.34.

Для компенсации зарядной мощности ВЛ применяются ШР (табл. 5.35-5.37), для компенсации емкостных токов замыкания на землю -заземляющие реакторы (табл. 5.38-5.39), для ограничения токов КЗ до допустимых значений по разрывной мощности выключателей — токо-ограничивающие реакторы (табл. 5.40—5.42).

Таблица 5.32

Шунтовые конденсаторные батареи 6-110 кВ

| Показатели | Номинальное напряжение батареи, кВ |
| --- | --- |
|  | 6 | 10 | 35 | 110 |
| Количество параллельных ветвей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество последовательно включенных конденсаторов одной ветви | 4 | 7 | 24 | 72 |
| Общее количество конденсаторов в батарее | 48 | 84 | 288 | 861 |
| Установленная мощность, Мвар | 2,9/6 | 5/10,5 | 17,3/36 | 52/108 |
| Мощность, выдаваемая батареей, Мвар, при напряжении: 1,1Uном Uном | 2,4/4,9 2,0/4,1 | 3,8/7,9 3,2/6,5 | 13,5/28 11,2/23,2 | 44,5/93 36,8/77 |

Примечание.

В числителе приведены данные для батарей с конденсаторами типа КС2-1,05-60,

в знаменателе — КСКГ-1,05-125.

Таблица 5.33

Синхронные компенсаторы

| Тип | Sном, МВА | Uном, кВ | Iном, кА | Реактивное сопротивление, % | P, кВт | GD2, тм2 | Smax при отстающем токе, Мвар | Частота вращения ротора, 1/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X”d | X’d | Xd | X”g | X’g |  |  |  |  |
| КСВБ-50-11 (КСВБО-50-11) | 50 | 11 | 2,62 | 261 | 43 | 220 | — | 118 | 800 | 31 | 20 (33) | 750 |
| КСВБ-100-11 (КСВБО-100-11) | 100 | 11 | 5,25 | 20 | 40 | 210 | — | 126 | 1350 | 55 | 50(82,5) | 750 |
| КСВБ-160-15 (КСВБО-160-15) | 160 | [5,75 | 5,86 | 20 | 45 | 200 | — | 125 | 1750 | 75,7 | 80 (132) | 750 |
| КСВВ-320-20 (проект) | 320 | 20 | 9,23 | 25 | 48 | 200 | 26 | 120 | 3800 | 150 | 160-210 | 750 |

Примечания.

1. Реактивные сопротивления обозначены соответственно: Х”d , Х’d , Хd— продольные сверхпереходное, переходное и синхронное; X”g, Xg— поперечное сверхпереходное и синхронное.

2. GD2 — момент инерции ротора.

При проектировании новых линий электропередачи 500 и 220 кВ управляемость электрических сетей обеспечивается за счет применения статических компенсирующих и регулирующих устройств нового типа с применением преобразовательной техники. К ним относятся:

СТК — статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности с непрерывным регулированием. СТК присоединяется к линии электропередачи через отдельный трансформатор или к обмотке НН AT. Установленная мощность СТК может наращиваться путем увеличения отдельных модулей. В России имеется опыт разработки и эксплуатации основного оборудования СТК первого поколения. Дальнейшее развитие СТК может осуществляться в направлении разработки вентилей на базе мощных тиристоров, что позволяет создать СТК на напряжение 35 кВ мощностью до 250 Мвар;

ВРГ — «сухие» (без магнитопровода и масла) шунтирующие реакторы, присоединяемые к обмотке трансформаторов (AT) на ПС через вакуумные выключатели;

УШР — управляемые ШР с масляным охлаждением. Изменение проводимости сетевой обмотки осуществляется путем подмагничивания магнитопровода либо другими способами с применением систем непрерывного или дискретного автоматического регулирования параметров реактора.

Типы регулирующих устройств, изготовителями и поставщиками которых могут быть предприятия России в ближайшей перспективе, приведены в табл. 5.34.

Таблица 5.34

Типы регулирующих устройств СТК, ВРГ, УШР

| Тип регулирующих устройств | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность трехфазн. группы, Мвар | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРГ | 11 | 29,7 |  |
| СТК | 11 | 50/-40 |  |
| СТК | 15,75 | 80/-40 |  |
| СТК | 11 | 100/-50 |  |
| СТК | 38,5 | 160 | Дальневосточный металлургический завод (г. Комсо- мольск на Амуре) |
| СТК | 11 | 2x40 | ПС 220 кВМого-ча (Читаэнерго) |
| УШР | 525 | 180 |  |

Примечания.

1. В числителе приведены мощности для режима потребления, в знаменателе — выдачи реактивной мощности.

2. По желанию заказчика диапазон регулирования может быть изменен.

Таблица 5.35

Управляемый масляный шунтирующий реактор 500 кВ (однофазный)

| Тип | Мощность, МВА | Номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| РОУДЦ (в стадии разработки) | 60 | 525/3 |

Таблица 5.36

Управляемые шунтирующие реакторы с подмагннчиванием

серии РТУ 35-500 кВ *

| Мощность, МВА | Напряжение, кВ | Ток, А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 38,5 | 480 |  |
| 25 | 121 | 114 | ПС 110кВ Кудымкар, Пермэнерго |
| 32 | 121 | 153 |  |
| 63 | 121 | 301 |  |
| 63 | 242 | 151 |  |
| 100 | 242 | 239 | ПС 220кВ Читинская |
| 100 | 347 | 167 |  |
| 180 | 347 | 300 |  |
| 180 | 525 | 198 |  |

* Степень разработки управляемых шунтирующих реакторов с подмагничива-нием позволяет считать реальным освоение их серийного производства для напряжений 110—500 кВ в ближайшее время.

Таблица 5.37

Шунтирующие реакторы 6—1150 кВ

| Тип | Uном, кВ | Iном, А | Sном, МВА | P, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехфазные |  |  |  |
| РТД | 38,5 | 300 | 20 | 120 |  |
| РТМ | 11 | 170 | 3,3 | 40 |  |
| РТМ | 6,6 | 290 | 3,3 | 40 |  |
| Однофазные |  |
| РОДЦ | 12003 | 430 | 300 | 3x900 |  |
|  | 7873 | 242 | 110 | 3x320 (МЭЗ) |  |
|  | 5253 | 198 | 60 | 3x150 (МЭЗ) и 3x106 (ЗТЗ) |  |
| РОДБС РОМ | 1213 | 475 | 33,3 | 3x180 |  |
|  | 38,53 | 1350 | 30 | 3x180 |  |
| РОМ | 113 | 173 | 1,1 | 3x20 |  |
|  | 6,63 | 288 | 1,1 | 3x20 |  |

Примечание.

Для ШР 500 кВ, выпускаемых МЭЗ, возможны варианты заземления нейтрали:

глухое заземление на землю;

заземление через компенсационный реактор.

Для ШР 500 кВ, выпускаемых ЗТЗ, один вариант — глухое заземление на землю.

Таблица 5.38

Заземляющие реакторы

| Тип | Uном, кВ | Sном, МВА | Iном, А |
| --- | --- | --- | --- |
| РЗДСОМ | 38,5/3 | 310 | 12,5-6,2 |
|  |  | 620 | 25-12,5 |
|  |  | 1240 | 50-25 |
|  | 22/3 | 155 | 10-5 |
|  | 15,75/3 | 115 | 10-5 |
|  | 11/3 | 190 | 25-12,5 |
|  |  | 380 | 50-25 |
|  |  | 760 | 100-50 |
|  |  | 1520 | 200-100 |
|  | 6,6/3 | 115 | 42,5-25 |
|  |  | 230 | 50-25 |
|  |  | 460 | 100-50 |
|  |  | 920 | 200-100 |
| РЗДПОМ | 38,5/3 | 700 | 28,4-5,7 |
|  |  | 800 | 36-7,2 |
|  | 22/3 | 480 | 31,4-6,3 |
|  | 11/3 | 190 | 25-5 |
|  |  | 480 | 63-12,6 |
|  | 6,6/3 | 120 | 26,2-5,2 |
|  |  | 300 | 65,5-13,1 |

Таблица 5.39

Управляемые дугогасящие реакторы

с подмагничиванием серии РУОМ 6,10 кВ

| Мощность, кВА | Напряжение, кВ |
| --- | --- |
| 190 | 6-10 |
| 300 |  |
| 480 |  |
| 840 |  |
| 1520 |  |

Таблица 5.40

Одинарные реакторы 10 кВ единой серии по ГОСТ 14794—79

(типов РБ, РБУ, РБГ, РБД, РБДУ, РДБГ, РБНГ)

| Iном, А | Sном, МВА | Хр, Ом | Р (на фазу), кВт | Ток электродинамической стойкости, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБУ, РБ, РБД РБГ, РБДУ, РБГД | РБНГ | РБ, РБУ, РБД, РБДУ | РБГ, РБГД РБНГ |
| 400 | 6,9 | 0,35 | 1,6 | - | 25 |
|  |  | 0,45 | 1,9 | - | 25 |
| 630 | 10,8 | 0,25 | 2,5 | - | 40 |
|  |  | 0,40 | 3,2 | - | 32 | 33 |
|  |  | 0,56 | 4,0 | - | 24 |
| 1000 | 17,3 | 0,14 | 3,5 | - | 63 |
|  |  | 0,22 | 4,4 | - | 40 | 55 |
|  |  | 0,28 | 5,2 | - | 45 |
|  |  | 0,35 | 5,9 | - | 37 |
|  |  | 0,45 | 6,6 | 7,2 | 29 |
|  |  | 0,56 | 7,8 | 8,2 | 24 |
| 1600 | 27,7 | 0,14 | 6,1 | — | 66 | 79 |
|  |  | 0,20 | 7,5 | — | 52 | 60 |
|  |  | 0,25 | 8,3 | 9,8 | 49 |
|  |  | 0,35 | 11,0 | 12,8 | 37 |
| 2500 | 43,3 | 0,14 | 11,0 | 13,5 | 66 | 79 |
|  |  | 0,20 | 14,0 | 16,8 | 52 | 60 |
|  |  | 0,25 | 16,1 | 19,7 | 49 |
|  |  | 0,35 | 20,5 | 23,9 | 37 |
| 4000 | 69,2 | 0,105 | 18,5 | - | 97 |
|  |  | 0,18 | 27,7 | - | 65 |

Примечание.

Термическая стойкость реакторов единой серии равна 8 с.

Таблица 5.41

Сдвоенные реакторы 10 кВ единой серии по ГОСТ 14794-79

(типов РБС, РБСУ, РБСГ, РБСД, РБСДУ, РБСДГ, РБСНГ)

| Iном, А | Sном, МВА | Х0,5, Ом | Х0,5р, Ом | Хс, Ом | Р (на фазу), кВт | Ток электродинамической стойкости, кА, при протекании тока: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБС, РБСД | РБСНГ | РБС, РБСУ, РБСД, РБСДУ | РБСНГ | РБС, РБСД | РБСНГ | В одной ветви | В двух ветвях встречно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБС, РБСУ, РБСД, РБСДУ | РБСГ, РБСДГ | РБСНГ |  |
| 2x630 | 21,6 | 0,25 | 0,14 | — | 0,7 | — | 4,8 | — | 32 | 40 | 33 | 14,5 |
|  |  | 0,40 | 0,20 | — | 1,2 | — | 6,3 | — |  |  |  | 12,5 |
|  |  | 0,56 | 0,26 | — | 1,7 | — | 7,8 | — |  | 24 |  | 11,0 |
| 2x1000 | 34,6 | 0,14 | 0,07 | — | 0,42 | _ | 6,4 | _ | 49 | 63 | 55 | 21,0 |
|  |  | 0,22 | 0,10 | — | 0,67 | — | 8,4 | — |  |  |  | 18,5 |
|  |  | 0,28 | 0,13 | — | 0,86 | — | 10,0 | — |  | 45 |  | 16,0 |
|  |  | 0,35 | 0,16 | — | 1,08 | — | 11,5 | — |  | 37 |  | 15,0 |
|  |  | 0,45 | 0,23 | 0,25 | 1,34 | 1,3 | 13,1 | 15,4 |  | 29 |  | 13,5 |
|  |  | 0,56 | 0,28 | 0,33 | 1,68 | 1,3 | 15,7 | 17,5 |  | 24 |  | 13,0 |
| 2x1600 | 55,4 | 0,14 | 0,06 | — | 0,44 | — | 11,5 | — | 66 | — | 79 | 26,0 |
|  |  | 0,20 | 0,10 | — | 0,60 | — | 14,3 | — | 52 | — | 60 | 22,0 |
|  |  | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,76 | 0,75 | 16,7 | 22,1 | — | 49 | 2 | 20,0 |
| 2x2500 | 86,6 | 0,35 | 0,20 | — | 1,07 | — | 22,0 | _ | — | 37 | _ | 18,5 |
|  |  | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,43 | 0,45 | 22,5 | 29,3 | — | 79 | — | 29,5 |
|  |  | 0,20 | 0,11 | - | 0,58 | - | 32,1 | - | - | 60 | - | 26,0 |

Примечание.

Хс, Х0,5, Х0,5р — индуктивные сопротивления реактора соответственно при включений обеих ветвей последовательно, одной ветви при отсутствии тока в другой, одной ветви при равных и встречно направленных токах в обеих ветвях с учетом взаимной индукции.

Таблица 5.42

Токоограничивающие реакторы110-220 кВ

| Тип | Uном, А | Iном, А | Sном, МВА | Xp, % | Х, Ом | Ток стойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | термической, кА/с | электродинамической, кА |
| ТОРМТ-110-1350-15А | 110/3 | 1350 | 86,0 | 15 | 7,4 | 31,6 | 25,0 |
| ТОРМ-220-324-12 | 220/3 | 324 | 41,0 | 12 | 46,8 | - | - |