Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ

### Назначение и область применения

Устройства комплектные распределительные (КРУ) серии С-410 предназначены для приема и передачи электрической энергии переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 6/10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

КРУ С-410 применяются в распределительных устройствах трансформаторных подстанций (в том числе и комплектных), в распределительных устройствах электростанций и подстанций энергосистем, промышленных предприятий, в газовой и нефтедобывающей промышленности, а также на железнодорожном транспорте.

### Общие сведения

Шкафы КРУ представляют собой конструкцию, состоящую из четырех отсеков: линейного отсека, отсека сборных шин, отсека выключателя и релейного отсека. В линейном отсеке, расположенном в нижней части шкафа и имеющем доступ как с фасадной, так и с тыловой стороны шкафа, располагаются аппараты и приборы главных цепей. В задней верхней части шкафа расположен отсек сборных шин. В средней части расположен отсек выключателя, устанавливаемого на выкатную тележку. В передней верхней части шкафа, в релейном отсеке, располагаются аппаратура релейной защиты и вторичные цепи.

Корпус шкафа представляет собой сборную металлоконструкцию из листов оцинкованной стали толщиной 2 мм, собранную на болтовых соединениях. Лакокрасочное покрытие дверей шкафов осуществляется краской на основе эпоксидно-полиэфирного порошка «Infralit-ВК8420НК1″ методом напыления. Цвет — RAL7038.

Толщина покрытия — от 50 до 100 мкм. Условия эксплуатации Шкафы КРУ имеют климатическое исполнение «У», «УХЛ», «Т», категория размещения «3», по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

КРУ предназначено для работы в следующих условиях:

1. Значение температуры окружающего воздуха:

- верхнее значение — плюс 50 °С;

- нижнее значение — минус 25 °С (при условии подогрева шкафов допускается эксплуатация КРУ при минус 60 °С).

2. Высота над уровнем моря — до 1000 м.

3. Атмосферное давление — от 86,6 до 106,7 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

4. Относительная влажность воздуха — 95% при плюс 25 °С (для У3) и 98% при плюс 35 °С (Т3).

5. Тип атмосферы — II по ГОСТ 15150, окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

### Отличительные особенности ячеек С-410

1. Надежность и безопасность, универсальность и современный дизайн при оптимальном соотношении цена/качество.

2. Возможность установки широкой гаммы комплектующих изделий.

3. Изготовление несущей конструкции шкафа из оцинкованных сборных элементов позволяет:

- использовать болтовые и заклепочные соединения вместо сварных, что существенно упрощает и удешевляет процесс сборки;

- повысить антикоррозионную стойкость за счет цинкового покрытия и отсутствия сварных соединений;

- обеспечить надежное заземление всех элементов конструкции;

- обеспечить удобство ремонта конструкции и легкий доступ к отсекам шкафа.

4. Возможность как двухстороннего, так и одностороннего обслуживания ячеек.

5. Применение шкафов меньшей, чем у большинства производителей, ширины (650 мм) на токах до 1250 А позволяет сократить общие габариты комплектного распределительного устройства и снизить его массу.

6. Среднее расположение выключателя обеспечивает удобство его эксплуатации и ремонта, а также дает возможность установки дополнительного оборудования в линейном отсеке шкафа, доступ в который осуществляется без удаления выключателя из ячейки.

7. Перемещение выключателя из рабочего положения в контрольное и обратно осуществляется при закрытой двери отсека выключателя.

### Основные технические параметры и характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А | От 630 до 3150 |
| Номинальный ток сборных шин, не более, А | 3150 |
| Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемых в КРУ, кА | 20; 25; 31,5; 40 |
| Ток термической стойкости (кратковременный)*, кА | 20; 25; 31,5; 40 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ и выключателей, встраиваемых в КРУ, кА | 51; 62; 81; 102 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока - переменного тока - цепей освещения | 110; 220 220; 50 Гц 12; 36; 220 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная, уровень «б» |
| Вид изоляции | Воздушная, комбинированная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные – нижние; верхние. Шинные – верхние |
| Система сборных шин | С верхним расположением сборных шин |
| Вид управления коммутационными аппаратами | Ручное, дистанционное |
| Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | Шкафы с дверью |
| Условия обслуживания** | Одностороннее или двухстороннее |
| Род установки | Для внутренней установки в электропомещениях |
| Вид поставки | Отдельными шкафами |
| Масса шкафа КРУ (в зависимости от исполнения), кг | От 600 до 750, от 950 до 1100 |

* — Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих ножей – 1 с.

** — Минимальное расстояние между шкафами, установленными в два ряда – 1600 мм. При двухстороннем обслуживании расстояние между шкафами и стеной электропомещения согласно ПУЭ.

### Конструктивные особенности КРУ серии С-410

### Габаритные размеры шкафов КРУ

| Номинальный ток шкафа, А | Ток отключения, кА | Ширина S, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 – 1250 | до 31,5 | 650,0 ± 2,0 | 1500,0 ± 2,0 | 2300,0 ± 2,0 |
| 630 – 2000 | до 40 | 800,0 ± 2,0 | 1500,0 ± 2,0 | 2300,0 ± 2,0 |
| 2000 – 3150 | до 40 | 1000,0 ± 2,0 | 1500,0 ± 2,0 | 2300,0 ± 2,0 |
| Примечание. Глубина шкафов с шинным вводом – 1700 мм. |