## Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на среднее и высокое напряжение

В данную группу входят одножильные кабели с круглой однопроволочной или многопроволочной алюминиевой или медной токопроводящей жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 10-110 кВ переменного тока частотой 50 Гц с неограниченной разностью уровней. Кабели выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 16.К71-025-96 и ТУ 16.К71-273-98.

### Марки, элементы конструкции и области применения

| Марка кабеля | Материал жил | Оболочка | Герметизация | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПвП | Алюминий | П | нет | Прокладка в земле и на воздухе при условии обеспечения мер противопожарной защиты |
| ПвП | Медь | П | нет | То же |
| АПвПу | Алюминий | Пу | нет | То же на сложных участках трасс |
| ПвПу | Медь | Пу | нет | Тоже |
| АПвПг | Алюминий | П | г | Для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях |
| ПвПг | Медь | П | г | То же |
| АПвП2г | Алюминий | П | 2г | Тоже |
| ПвП2г | Медь | П | 2г | То же |
| АПвВ | Алюминий | в | нет | Для прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях и в сухих грунтах |
| ПвВ | Медь | в | нет | То же |
| АПвВнг | Алюминий | Внг | нет | То же для групповой прокладки |
| ПвВнг | Медь | Внг | нет | Тоже |

Типы оболочек:

П - оболочка из полиэтилена;

Пу - оболочка из полиэтилена, усиленная ребрами жесткости;

В - оболочка из ПВХ-пластиката;

Внг - оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

Типы герметизации:

г - продольная герметизация экрана водонабухающими лентами;

2г - поперечная герметизация алюминиевой лентой, сваренной с оболочкой, в сочетании с продольной герметизацией водонабухающими лентами.

Допускается другое сочетание элементов конструкции, не указанное выше. Конструкция, маркировка и характеристики кабелей могут изменяться в связи с усовершенствованием кабелей и внедрением новых технологий.

## Конструктивные параметры

### Номинальные сечения жил, мм2

| Номинальное напряжение, кВ | Сечение |
| --- | --- |
| 10,35 | 95,120,150,185,240,300,400,500,630,800 |
| 110 | 185,240,300,350, 400, 500, 630 |

Поверх токопроводящей жилы располагается полупроводящий слой и далее: изоляция из сшитого полиэтилена, полупроводящий слой по изоляции, полупроводящая лента, экран из медных проволок и медная лента, разделительный слой, полиэтиленовая оболочка (усиленная полиэтиленовая оболочка с продольными ребрами жесткости) или оболочка из ПВХ пластиката (ПВХ пластиката пониженной горючести). Для обеспечения продольной герметизации экрана взамен полупроводящей ленты может использоваться водонабухающая полупроводящая лента, а взамен разделительного слоя - слой из водонабухаю-щей ленты.

### Толщины изоляции кабелей, мм

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
| 95 | 4.0 | 9,0 | - |
| 120 | 4.0 | 9.0 |  |
| 150 | 4,0 | 9,0 |  |
| 185 | 4,0 | 9,0 | 16,0 |
| 240 | 4,0 | 9,0 | 16,0 |
| 300 | 4,0 | 9,0 | 16,0 |
| 350 | - | - | - |
| 400 | 4,0 | 9,0 | - |
| 500 | 4,0 | 9,0 | 15,0 |
| 630 | 4,0 | 9,0 | 15,0 |
| 800 | 4,0 | 9,0 | - |

### Толщины оболочек кабелей, мм

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
| 95 | 2,5 | 2,5 | - |
| 120 | 2,5 | 2,5 | - |
| 150 | 2,5 | 2,5 | - |
| 185 | 2,5 | 2,5 | 3,4 |
| 240 | 2,5 | 2,5 | 3,4 |
| 300 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
| 350 | - | - | 3.2 |
| 400 | 2,5 | 2,7 | 3,4 |
| 500 | 2.5 | 2,8 | 3.8 |
| 630 | 2,5 | 2,9 | 3,8 |
| 800 | 2,5 | 3,1 | - |

Конструкция кабеля типа ПвПг

1. Токопроводящая медная жила; 2. Полупроводящий слой по жиле; 3. Изоляция; 4. Полупроводящий слой по изоляции; 5. Водонабухающая полупроводящая лента; 6. Экран из медных проволок; 7. Медная лента; 8. Водонабухающая лента; 9. Оболочка из полиэтилена.

### Сечения экранов, мм2

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
| 95 | 16 | 16 | - |
| 120 | 16 | 16 | - |
| 150 | 25 | 25 | - |
| 185 | 25 | 25 | 35 |
| 240 | 25 | 25 | 35 |
| 300 | 25 | 25 | 35 |
| 350 | - | - | 35 |
| 400 | 35 | 35 | 35 |
| 500 | 35 | 35 | 35 |
| 630 | 35 | 35 | 35 |
| 800 | 35 | 35 | - |

### Наружные диаметры кабелей, мм

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
| 95 | 31 | 42 | - |
| 120 | 33 | 43 | - |
| 150 | 34 | 44 | - |
| 185 | 36 | 46 | 63 |
| 240 | 38 | 48 | 66 |
| 300 | 40 | 51 | 68 |
| 350 | . | - | 70 |
| 400 | 44 | 54 | 70 |
| 500 | 47 | 57 | 73 |
| 630 | 50 | 61 | 76 |
| 800 | 54 | 66 | - |

### Массы кабелей, кг/км

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
|  | ПвП | АПвП | ПвП | АПвП | ПвП | АПвП |
| 95 | 1540 | 940 | 1970 | 1380 | - | - |
| 120 | 1800 | 1050 | 2500 | 1500 | - | - |
| 150 | 2200 | 1230 | 2700 | 1700 | - | - |
| 185 | 2500 | 1370 | 3040 | 1900 | 4500 | 3400 |
| 240 | 3100 | 1600 | 3600 | 2100 | 5200 | 3700 |
| 300 | 3700 | 1800 | 4200 | 2400 | 5900 | 4000 |
| 350 | - | - | - | - | 6400 | 4200 |
| 400 | 4650 | 2200 | 5300 | 2850 | 6700 | 4300 |
| 500 | 5700 | 2600 | 6300 | 3200 | 7900 | 4800 |
| 630 | 7150 | 3000 | 7600 | 3700 | 9300 | 5400 |
| 800 | 8800 | 3600 | 9300 | 4300 | - | - |

### Требования к электрическим параметрам

К кабелям на напряжение 110 кВ предъявляются наиболее жесткие требования. Основные электрические параметры данных кабелей указаны в таблице Тангенс угла диэлектрических потерь не превышает 0,0004.

### Электрические параметры кабелей на напряжение 110 кВ

| Номинальное сечение жилы, мм2 | 185 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление постоянному току, Ом/км (медной жилы / алюминиевой жилы) | 0,0991 / 0,1640 | 0,0754 / 0,1250 | 0,0601 / 0,1000 | 0,054 / 0,089 | 0,0470 / 0,0778 | 0,0366 / 0,0605 | 0,0283 / 0,0469 |
| Индуктивность в треугольной схеме, мГн/км | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
| Емкость, мкф/км | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |

### Условия эксплуатации

Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 90°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 250°С.

### Минимально допустимые радиусы изгиба, см

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальное напряжение кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | 10 | 35 | 110 |
| 95 | 45 | 63 | - |
| 120 | 50 | 65 | - |
| 150 | 50 | 66 | - |
| 185 | 55 | 69 | 95 |
| 240 | 60 | 72 | 99 |
| 300 | 60 | 77 | 102 |
| 350 | - | - | 105 |
| 400 | 65 | 81 | 105 |
| 500 | 70 | 86 | 110 |
| 630 | 75 | 92 | 114 |
| 800 | 80 | 99 | - |